## Лист1
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРОВ «БРИЗ» (ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ).
№ | Длина прибора, А, мм | Длина оребрения, мм | Теплоотдача прибора, Вт, при сечении короба (ШхВ), мм
|  |  | 200х80 мм n=1 | 260х80 мм n=1 | 300х80 мм n=2 | 380х80 мм n=2 | 200х100 мм n=1 | 260х100 мм n=1 | 300х100 мм n=2 | 380х100 мм n=2 | 200х120 мм n=1 | 260х120 мм n=1 | 300х120 мм n=2 | 380х120 мм n=2
1 | 800 | 530 | 232 | 273 | 402 | 446 | 256 | 298 | 432 | 475 | 288 | 332 | 473 | 516
2 | 900 | 630 | 276 | 324 | 478 | 530 | 304 | 355 | 513 | 565 | 343 | 395 | 562 | 613
3 | 1000 | 730 | 320 | 376 | 553 | 614 | 353 | 411 | 595 | 654 | 397 | 458 | 651 | 710
4 | 1100 | 830 | 364 | 427 | 629 | 698 | 401 | 467 | 676 | 744 | 452 | 520 | 741 | 808
5 | 1200 | 930 | 407 | 479 | 705 | 782 | 449 | 524 | 758 | 834 | 506 | 583 | 830 | 905
6 | 1300 | 1030 | 451 | 530 | 781 | 866 | 497 | 580 | 839 | 923 | 560 | 646 | 919 | 1002
7 | 1400 | 1130 | 495 | 582 | 857 | 950 | 546 | 636 | 921 | 1013 | 615 | 709 | 1008 | 1099
8 | 1500 | 1230 | 539 | 633 | 932 | 1034 | 594 | 692 | 1002 | 1103 | 669 | 771 | 1098 | 1197
9 | 1600 | 1330 | 583 | 685 | 1008 | 1119 | 642 | 749 | 1084 | 1192 | 724 | 834 | 1187 | 1294
10 | 1700 | 1430 | 626 | 736 | 1084 | 1203 | 691 | 805 | 1165 | 1282 | 778 | 897 | 1276 | 1391
11 | 1800 | 1530 | 670 | 788 | 1160 | 1287 | 739 | 861 | 1247 | 1372 | 832 | 959 | 1365 | 1489
12 | 1900 | 1630 | 714 | 839 | 1236 | 1371 | 787 | 918 | 1328 | 1461 | 887 | 1022 | 1455 | 1586
13 | 2000 | 1730 | 758 | 891 | 1312 | 1455 | 836 | 974 | 1410 | 1551 | 941 | 1085 | 1544 | 1683
14 | 2100 | 1830 | 802 | 942 | 1387 | 1539 | 884 | 1030 | 1491 | 1641 | 996 | 1147 | 1633 | 1781
15 | 2200 | 1930 | 845 | 994 | 1463 | 1623 | 932 | 1087 | 1573 | 1730 | 1050 | 1210 | 1722 | 1878
16 | 2300 | 2030 | 889 | 1045 | 1539 | 1707 | 980 | 1143 | 1654 | 1820 | 1104 | 1273 | 1812 | 1975
17 | 2400 | 2130 | 933 | 1097 | 1615 | 1791 | 1029 | 1199 | 1736 | 1910 | 1159 | 1336 | 1901 | 2072
18 | 2500 | 2230 | 977 | 1148 | 1691 | 1875 | 1077 | 1255 | 1817 | 1999 | 1213 | 1398 | 1990 | 2170
19 | 2600 | 2330 | 1021 | 1200 | 1766 | 1960 | 1125 | 1312 | 1899 | 2089 | 1268 | 1461 | 2079 | 2267
20 | 2700 | 2430 | 1064 | 1251 | 1842 | 2044 | 1174 | 1368 | 1980 | 2178 | 1322 | 1524 | 2169 | 2364
21 | 2800 | 2530 | 1108 | 1303 | 1918 | 2128 | 1222 | 1424 | 2062 | 2268 | 1376 | 1586 | 2258 | 2462
22 | 2900 | 2630 | 1152 | 1354 | 1994 | 2212 | 1270 | 1481 | 2143 | 2358 | 1431 | 1649 | 2347 | 2559
23 | 3000 | 2730 | 1196 | 1406 | 2070 | 2296 | 1319 | 1537 | 2225 | 2447 | 1485 | 1712 | 2436 | 2656
24 | 3100 | 2830 | 1240 | 1457 | 2145 | 2380 | 1367 | 1593 | 2306 | 2537 | 1540 | 1774 | 2525 | 2754
№ | Длина прибора, А, м | Длина оребрения, м | Теплоотдача прибора, Вт, при сечении короба (ШхВ), мм
|  |  | 200х80 мм n=1 | 260х80 мм n=1 | 300х80 мм n=2 | 380х80 мм n=2 | 200х100 мм n=1 | 260х100 мм n=1 | 300х100 мм n=2 | 380х100 мм n=2 | 200х120 мм n=1 | 260х120 мм n=1 | 300х120 мм n=2 | 380х120 мм n=2
25 | 3200 | 2880 | 1261 | 1483 | 2183 | 2422 | 1391 | 1621 | 2347 | 2582 | 1567 | 1806 | 2570 | 2802
26 | 3300 | 2980 | 1305 | 1535 | 2259 | 2506 | 1439 | 1678 | 2429 | 2672 | 1621 | 1868 | 2659 | 2900
27 | 3400 | 3080 | 1349 | 1586 | 2335 | 2590 | 1488 | 1734 | 2510 | 2761 | 1676 | 1931 | 2749 | 2997
28 | 3500 | 3180 | 1393 | 1638 | 2411 | 2674 | 1536 | 1790 | 2592 | 2851 | 1730 | 1994 | 2838 | 3094
29 | 3600 | 3280 | 1437 | 1689 | 2487 | 2758 | 1584 | 1847 | 2673 | 2941 | 1784 | 2057 | 2927 | 3191
30 | 3700 | 3380 | 1480 | 1741 | 2562 | 2843 | 1633 | 1903 | 2755 | 3030 | 1839 | 2119 | 3016 | 3289
31 | 3800 | 3480 | 1524 | 1792 | 2638 | 2927 | 1681 | 1959 | 2836 | 3120 | 1893 | 2182 | 3106 | 3386
32 | 3900 | 3580 | 1568 | 1844 | 2714 | 3011 | 1729 | 2016 | 2918 | 3209 | 1948 | 2245 | 3195 | 3483
33 | 4000 | 3680 | 1612 | 1895 | 2790 | 3095 | 1777 | 2072 | 2999 | 3299 | 2002 | 2307 | 3284 | 3581
34 | 4100 | 3780 | 1656 | 1947 | 2866 | 3179 | 1826 | 2128 | 3081 | 3389 | 2056 | 2370 | 3373 | 3678
35 | 4200 | 3880 | 1699 | 1998 | 2941 | 3263 | 1874 | 2184 | 3162 | 3478 | 2111 | 2433 | 3463 | 3775
36 | 4300 | 3980 | 1743 | 2050 | 3017 | 3347 | 1922 | 2241 | 3244 | 3568 | 2165 | 2495 | 3552 | 3873
37 | 4400 | 4080 | 1787 | 2101 | 3093 | 3431 | 1971 | 2297 | 3325 | 3658 | 2220 | 2558 | 3641 | 3970
38 | 4500 | 4180 | 1831 | 2153 | 3169 | 3515 | 2019 | 2353 | 3407 | 3747 | 2274 | 2621 | 3730 | 4067
39 | 4600 | 4280 | 1875 | 2204 | 3245 | 3599 | 2067 | 2410 | 3488 | 3837 | 2328 | 2684 | 3819 | 4164
40 | 4700 | 4380 | 1918 | 2256 | 3320 | 3684 | 2116 | 2466 | 3570 | 3927 | 2383 | 2746 | 3909 | 4262
41 | 4800 | 4480 | 1962 | 2307 | 3396 | 3768 | 2164 | 2522 | 3651 | 4016 | 2437 | 2809 | 3998 | 4359
42 | 4900 | 4580 | 2006 | 2359 | 3472 | 3852 | 2212 | 2579 | 3733 | 4106 | 2492 | 2872 | 4087 | 4456
43 | 5000 | 4680 | 2050 | 2410 | 3548 | 3936 | 2260 | 2635 | 3814 | 4196 | 2546 | 2934 | 4176 | 4554
n – кол-во теплообменников. Площадь теплообменников конвекторов «Бриз» (естественная конвекция)
№ | Длина прибора, А, мм | Площадь теплообменника, м2, при сечении короба (ШхВ), мм
|  | 200х80, 200х100, 200х120 260х80, 260х100, 260х120 n=1 | 300х80, 300х100, 300х120 380х80, 380х100, 380х120 n=2
1 | 800 | 1.057 | 2.115
2 | 900 | 1.252 | 2.504
3 | 1000 | 1.447 | 2.894
4 | 1100 | 1.642 | 3.284
5 | 1200 | 1.837 | 3.673
6 | 1300 | 2.031 | 4.063
7 | 1400 | 2.226 | 4.452
8 | 1500 | 2.421 | 4.842
9 | 1600 | 2.616 | 5.232
10 | 1700 | 2.811 | 5.621
11 | 1800 | 3.005 | 6.011
12 | 1900 | 3.2 | 6.4
13 | 2000 | 3.395 | 6.79
14 | 2100 | 3.59 | 7.18
15 | 2200 | 3.785 | 7.569
16 | 2300 | 3.979 | 7.959
17 | 2400 | 4.174 | 8.348
18 | 2500 | 4.369 | 8.738
19 | 2600 | 4.564 | 9.128
20 | 2700 | 4.759 | 9.517
21 | 2800 | 4.953 | 9.907
22 | 2900 | 5.148 | 10.296
23 | 3000 | 5.343 | 10.686
24 | 3100 | 5.538 | 11.076
№ | Длина прибора, А, м | Площадь теплообменника, м2, при сечении короба (ШхВ), мм
|  | 200х80, 200х100, 200х120 260х80, 260х100, 260х120 n=1 | 300х80, 300х100, 300х120 380х80, 380х100, 380х120 n=2
25 | 3200 | 5.542 | 11.085
26 | 3300 | 5.737 | 11.474
27 | 3400 | 5.932 | 11.864
28 | 3500 | 6.127 | 12.253
29 | 3600 | 6.322 | 12.643
30 | 3700 | 6.516 | 13.033
31 | 3800 | 6.711 | 13.422
32 | 3900 | 6.906 | 13.812
33 | 4000 | 7.101 | 14.201
34 | 4100 | 7.296 | 14.591
35 | 4200 | 7.49 | 14.981
36 | 4300 | 7.685 | 15.37
37 | 4400 | 7.88 | 15.76
38 | 4500 | 8.075 | 16.149
39 | 4600 | 8.27 | 16.539
40 | 4700 | 8.464 | 16.929
41 | 4800 | 8.659 | 17.318
42 | 4900 | 8.854 | 17.708
43 | 5000 | 9.049 | 18.097
n – кол-во теплообменников. Масса конвекторов «Бриз» (естественная конвекция),
включая рулонную воздуховыпускную решетку из алюминиевого профиля (шаг 28мм).
Табл. 5
№ | Длина прибора, А, мм | Масса* в кг, при сечении короба (ШхВ), мм
|  | 200х80 мм n=1 | 260х80 мм n=1 | 300х80 мм n=2 | 380х80 мм n=2 | 200х100 мм n=1 | 260х100 мм n=1 | 300х100 мм n=2 | 380х100 мм n=2 | 200х120 мм n=1 | 260х120 мм n=1 | 300х120 мм n=2 | 380х120 мм n=2
1 | 800 | 4.7 | 5.4 | 7 | 7.8 | 5 | 5.7 | 7.3 | 8.2 | 5.3 | 6 | 7.7 | 8.4
2 | 900 | 5.3 | 6.1 | 8 | 8.8 | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 9.2 | 5.9 | 6.7 | 8.8 | 9.5
3 | 1000 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 6.2 | 7.3 | 9.3 | 10.2 | 6.6 | 7.6 | 9.7 | 10.6
4 | 1100 | 6.5 | 7.5 | 9.9 | 10.8 | 6.9 | 7.9 | 10.4 | 11.3 | 7.3 | 8.3 | 10.8 | 11.7
5 | 1200 | 7.1 | 8.3 | 10.8 | 11.8 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 12.3 | 7.9 | 9.1 | 11.8 | 12.8
6 | 1300 | 7.8 | 8.9 | 11.7 | 12.9 | 8.2 | 9.4 | 12.3 | 13.5 | 8.7 | 9.8 | 12.8 | 14
7 | 1400 | 8.4 | 9.6 | 12.6 | 13.9 | 8.9 | 10.1 | 13.2 | 14.5 | 9.4 | 10.6 | 13.8 | 15
8 | 1500 | 9 | 10.4 | 13.5 | 14.9 | 9.5 | 10.9 | 14.2 | 15.6 | 10.1 | 11.5 | 14.8 | 16.1
9 | 1600 | 9.7 | 11 | 14.4 | 15.9 | 10.2 | 11.6 | 15.1 | 16.6 | 10.8 | 12.1 | 15.8 | 17.2
10 | 1700 | 10.3 | 11.7 | 15.4 | 17 | 10.9 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | 11.5 | 12.9 | 16.8 | 18.4
11 | 1800 | 10.9 | 12.4 | 16.3 | 18 | 11.5 | 13 | 17.1 | 18.8 | 12.2 | 13.7 | 17.8 | 19.5
12 | 1900 | 11.5 | 13.2 | 17.3 | 19 | 12.1 | 13.9 | 18.1 | 19.9 | 12.9 | 14.5 | 18.9 | 20.6
13 | 2000 | 12.1 | 13.9 | 18.2 | 20.1 | 12.8 | 14.6 | 19.1 | 21 | 13.5 | 15.3 | 19.9 | 21.7
14 | 2100 | 12.7 | 14.6 | 19.1 | 21.1 | 13.4 | 15.4 | 20 | 22 | 14.2 | 16.1 | 20.9 | 22.8
15 | 2200 | 13.3 | 15.2 | 20 | 22.1 | 14 | 16 | 21 | 23.1 | 14.9 | 16.8 | 21.9 | 23.9
16 | 2300 | 13.9 | 15.9 | 20.9 | 23.1 | 14.7 | 16.7 | 21.9 | 24.1 | 15.5 | 17.5 | 22.9 | 25
17 | 2400 | 14.5 | 16.6 | 21.8 | 24.1 | 15.3 | 17.5 | 22.9 | 25.2 | 16.2 | 18.3 | 23.8 | 26.1
18 | 2500 | 15.1 | 17.3 | 22.7 | 25.2 | 15.9 | 18.2 | 23.8 | 26.3 | 16.9 | 19.1 | 24.8 | 27.3
19 | 2600 | 15.8 | 18 | 23.7 | 26.2 | 16.7 | 18.9 | 24.9 | 27.4 | 17.7 | 19.8 | 25.9 | 28.3
20 | 2700 | 16.4 | 18.7 | 24.6 | 27.2 | 17.3 | 19.7 | 25.8 | 28.4 | 18.3 | 20.6 | 26.9 | 29.4
21 | 2800 | 17.1 | 19.4 | 25.5 | 28.2 | 18.1 | 20.4 | 26.7 | 29.5 | 19.1 | 21.4 | 27.9 | 30.5
22 | 2900 | 17.7 | 20.2 | 26.5 | 29.3 | 18.7 | 21.3 | 27.8 | 30.6 | 19.8 | 22.3 | 29 | 31.7
23 | 3000 | 18.3 | 20.9 | 27.4 | 30.3 | 19.3 | 22 | 28.7 | 31.7 | 20.5 | 23 | 30 | 32.8
24 | 3100 | 18.9 | 21.6 | 28.3 | 31.3 | 20 | 22.7 | 29.7 | 32.7 | 21.1 | 23.8 | 31 | 33.9
№ | Длина прибора, А, м | Масса* в кг, при сечении короба (ШхВ), мм
|  | 200х80 мм n=1 | 260х80 мм n=1 | 300х80 мм n=2 | 380х80 мм n=2 | 200х100 мм n=1 | 260х100 мм n=1 | 300х100 мм n=2 | 380х100 мм n=2 | 200х120 мм n=1 | 260х120 мм n=1 | 300х120 мм n=2 | 380х120 мм n=2
25 | 3200 | 19.5 | 22.3 | 29.2 | 32.4 | 20.6 | 23.5 | 30.6 | 33.9 | 21.8 | 24.6 | 31.9 | 35.1
26 | 3300 | 20.1 | 23 | 30.2 | 33.4 | 21.2 | 24.2 | 31.7 | 34.9 | 22.5 | 25.3 | 33 | 36.1
27 | 3400 | 20.7 | 23.7 | 31.1 | 34.4 | 21.9 | 24.9 | 32.6 | 35.9 | 23.1 | 26.1 | 34 | 37.2
28 | 3500 | 21.3 | 24.4 | 32 | 35.5 | 22.5 | 25.7 | 33.6 | 37.1 | 23.8 | 26.9 | 35 | 38.4
29 | 3600 | 22 | 25.1 | 32.9 | 36.5 | 23.2 | 26.4 | 34.5 | 38.1 | 24.6 | 27.7 | 36 | 39.5
30 | 3700 | 22.6 | 25.8 | 33.8 | 37.5 | 23.9 | 27.1 | 35.5 | 39.2 | 25.3 | 28.4 | 37 | 40.6
31 | 3800 | 23.2 | 26.5 | 34.7 | 38.5 | 24.5 | 27.9 | 36.4 | 40.2 | 25.9 | 29.2 | 38 | 41.7
32 | 3900 | 23.8 | 27.2 | 35.6 | 39.5 | 25.1 | 28.6 | 37.3 | 41.3 | 26.6 | 30 | 38.9 | 42.7
33 | 4000 | 24.4 | 27.9 | 36.6 | 40.5 | 25.8 | 29.4 | 38.4 | 42.3 | 27.3 | 30.7 | 40 | 43.8
34 | 4100 | 25.1 | 28.6 | 37.5 | 41.6 | 26.5 | 30.1 | 39.3 | 43.5 | 28.1 | 31.5 | 41 | 45
35 | 4200 | 25.7 | 29.3 | 38.5 | 42.6 | 27.1 | 30.8 | 40.4 | 44.5 | 28.7 | 32.3 | 42.1 | 46.1
36 | 4300 | 26.3 | 30 | 39.4 | 43.6 | 27.8 | 31.6 | 41.3 | 45.6 | 29.4 | 33.1 | 43.1 | 47.2
37 | 4400 | 26.9 | 30.7 | 40.3 | 44.7 | 28.4 | 32.3 | 42.3 | 46.7 | 30.1 | 33.8 | 44.1 | 48.4
38 | 4500 | 27.5 | 31.4 | 41.3 | 45.7 | 29 | 33 | 43.3 | 47.8 | 30.7 | 34.6 | 45.2 | 49.4
39 | 4600 | 28.2 | 32.2 | 42.2 | 46.7 | 29.8 | 33.9 | 44.3 | 48.8 | 31.5 | 35.5 | 46.2 | 50.5
40 | 4700 | 28.8 | 32.9 | 43.1 | 47.8 | 30.4 | 34.6 | 45.2 | 50 | 32.2 | 36.3 | 47.2 | 51.7
41 | 4800 | 29.4 | 33.6 | 44 | 48.8 | 31 | 35.3 | 46.2 | 51 | 32.9 | 37 | 48.1 | 52.8
42 | 4900 | 30 | 34.2 | 44.9 | 49.8 | 31.7 | 36 | 47.1 | 52 | 33.5 | 37.7 | 49.1 | 53.9
43 | 5000 | 30.6 | 34.8 | 45.8 | 50.8 | 32.3 | 36.6 | 48 | 53.1 | 34.2 | 38.3 | 50.1 | 55
n – кол-во теплообменников.
* - Масса конвекторов указана при комплектации декоративной решеткой из алюминиевого Т-профиля с шаговым зазором 18мм.
Объем воды в конвекторах «Бриз» (естественная конвекция)
№ | Длина прибора, А, мм | Объём воды, л, при сечении короба (ШхВ), мм
|  | 200х80, 200х100, 200х120 260х80, 260х100, 260х120 n=1 | 300х80, 300х100, 300х120 380х80, 380х100, 380х120 n=2
1 | 800 | 0.18 | 0.36
2 | 900 | 0.21 | 0.42
3 | 1000 | 0.23 | 0.47
4 | 1100 | 0.26 | 0.52
5 | 1200 | 0.28 | 0.57
6 | 1300 | 0.31 | 0.62
7 | 1400 | 0.33 | 0.67
8 | 1500 | 0.36 | 0.73
9 | 1600 | 0.39 | 0.79
10 | 1700 | 0.41 | 0.84
11 | 1800 | 0.44 | 0.89
12 | 1900 | 0.47 | 0.95
13 | 2000 | 0.5 | 1
14 | 2100 | 0.53 | 1.05
15 | 2200 | 0.55 | 1.1
16 | 2300 | 0.58 | 1.15
17 | 2400 | 0.6 | 1.2
18 | 2500 | 0.63 | 1.26
19 | 2600 | 0.66 | 1.31
20 | 2700 | 0.68 | 1.36
21 | 2800 | 0.71 | 1.42
22 | 2900 | 0.74 | 1.47
23 | 3000 | 0.76 | 1.52
24 | 3100 | 0.78 | 1.58
№ | Длина прибора, А, м | Объём воды, л, при сечении короба (ШхВ), мм
|  | 200х80, 200х100, 200х120 260х80, 260х100, 260х120 n=1 | 300х80, 300х100, 300х120 380х80, 380х100, 380х120 n=2
25 | 3200 | 0.81 | 1.63
26 | 3300 | 0.84 | 1.68
27 | 3400 | 0.86 | 1.73
28 | 3500 | 0.89 | 1.79
29 | 3600 | 0.92 | 1.84
30 | 3700 | 0.94 | 1.9
31 | 3800 | 0.97 | 1.95
32 | 3900 | 1 | 2
33 | 4000 | 1.03 | 2.06
34 | 4100 | 1.06 | 2.11
35 | 4200 | 1.08 | 2.17
36 | 4300 | 1.11 | 2.22
37 | 4400 | 1.13 | 2.28
38 | 4500 | 1.16 | 2.33
39 | 4600 | 1.18 | 2.38
40 | 4700 | 1.21 | 2.43
41 | 4800 | 1.24 | 2.48
42 | 4900 | 1.27 | 2.53
43 | 5000 | 1.29 | 2.59
n – кол-во теплообменников.
Основные технические характеристики конвекторов «Бриз В» (принудительная конвекция).
№ | Длина прибора, А, м | Длина оребрения, м | Кол-во вентиляторов | Эл. мощность, Рном., Вт | Уровень шума, дБ | Теплоотдача, Вт при сечении короба 260х120мм (n=1) |  | Теплоотдача, Вт при сечении короба 380х120мм (n=2) |  |  | Площадь теплообменника, м2
[6 empty] | nвент=”0” | nвент=”max” |  | nвент=”0” | nвент=”max” | n=1 | n=2
1 | 800 | 530 | 1 | 32 | 40 | 323 | 807 |  | 442 | 1069 | 1.057 | 2.115
2 | 900 | 630 | 1 | 32 | 40 | 384 | 959 |  | 525 | 1319 | 1.252 | 2.504
3 | 1000 | 730 | 1 | 32 | 40 | 445 | 1100 |  | 609 | 1566 | 1.447 | 2.894
4 | 1100 | 830 | 1 | 32 | 40 | 506 | 1237 |  | 692 | 1804 | 1.642 | 3.284
5 | 1200 | 930 | 1 | 32 | 40 | 567 | 1360 |  | 776 | 2035 | 1.837 | 3.673
6 | 1300 | 1030 | 1 | 32 | 40 | 628 | 1494 |  | 859 | 2283 | 2.031 | 4.063
7 | 1400 | 1130 | 2 | 64 | 40 | 689 | 1623 |  | 942 | 2536 | 2.226 | 4.452
8 | 1500 | 1230 | 2 | 64 | 40 | 750 | 1760 |  | 1026 | 2785 | 2.421 | 4.842
9 | 1600 | 1330 | 2 | 64 | 40 | 811 | 1896 |  | 1109 | 3029 | 2.616 | 5.232
10 | 1700 | 1430 | 3 | 96 | 41 | 872 | 2009 |  | 1193 | 3261 | 2.811 | 5.621
11 | 1800 | 1530 | 3 | 96 | 41 | 933 | 2150 |  | 1276 | 3495 | 3.005 | 6.011
12 | 1900 | 1630 | 3 | 96 | 41 | 994 | 2282 |  | 1359 | 3754 | 3.2 | 6.4
13 | 2000 | 1730 | 3 | 96 | 41 | 1055 | 2430 |  | 1443 | 4020 | 3.395 | 6.79
14 | 2100 | 1830 | 4 | 128 | 41 | 1116 | 2582 |  | 1526 | 4319 | 3.59 | 7.18
15 | 2200 | 1930 | 4 | 128 | 41 | 1177 | 2750 |  | 1610 | 4620 | 3.785 | 7.569
16 | 2300 | 2030 | 4 | 128 | 41 | 1238 | 2908 |  | 1693 | 4882 | 3.979 | 7.959
17 | 2400 | 2130 | 4 | 128 | 41 | 1299 | 3064 |  | 1776 | 5138 | 4.174 | 8.348
18 | 2500 | 2230 | 4 | 128 | 41 | 1360 | 3230 |  | 1860 | 5400 | 4.369 | 8.738
19 | 2600 | 2330 | 5 | 160 | 42 | 1421 | 3400 |  | 1943 | 5659 | 4.564 | 9.128
20 | 2700 | 2430 | 5 | 160 | 42 | 1482 | 3600 |  | 2027 | 5957 | 4.759 | 9.517
21 | 2800 | 2530 | 5 | 160 | 42 | 1543 | 3780 |  | 2110 | 6240 | 4.953 | 9.907
22 | 2900 | 2630 | 5 | 160 | 42 | 1604 | 3963 |  | 2193 | 6507 | 5.148 | 10.296
23 | 3000 | 2730 | 5 | 160 | 42 | 1665 | 4130 |  | 2277 | 6770 | 5.343 | 10.686
24 | 3100 | 2830 | 5 | 160 | 42 | 1726 | 4306 |  | 2360 | 7007 | 5.538 | 11.076
25 | 3200 | 2880 | 5 | 160 | 42 | 1756 | 4490 |  | 2402 | 7260 | 5.542 | 11.085
26 | 3300 | 2980 | 5 | 160 | 42 | 1817 | 4687 |  | 2485 | 7520 | 5.737 | 11.474
27 | 3400 | 3080 | 5 | 160 | 42 | 1878 | 4874 |  | 2569 | 7790 | 5.932 | 11.864
28 | 3500 | 3180 | 5 | 160 | 42 | 1939 | 5080 |  | 2652 | 8040 | 6.127 | 12.253
29 | 3600 | 3280 | 6 | 192 | 43 | 2000 | 5281 |  | 2736 | 8268 | 6.322 | 12.643
30 | 3700 | 3380 | 6 | 192 | 43 | 2061 | 5485 |  | 2819 | 8500 | 6.516 | 13.033
31 | 3800 | 3480 | 6 | 192 | 43 | 2122 | 5680 |  | 2902 | 8730 | 6.711 | 13.422
32 | 3900 | 3580 | 6 | 192 | 43 | 2183 | 5870 |  | 2986 | 8978 | 6.906 | 13.812
33 | 4000 | 3680 | 6 | 192 | 43 | 2244 | 6050 |  | 3069 | 9240 | 7.101 | 14.201
34 | 4100 | 3780 | 6 | 192 | 43 | 2305 | 6243 |  | 3153 | 9500 | 7.296 | 14.591
35 | 4200 | 3880 | 7 | 224 | 44 | 2366 | 6410 |  | 3236 | 9750 | 7.49 | 14.981
36 | 4300 | 3980 | 7 | 224 | 44 | 2427 | 6569 |  | 3319 | 9978 | 7.685 | 15.37
37 | 4400 | 4080 | 7 | 224 | 44 | 2488 | 6732 |  | 3403 | 10195 | 7.88 | 15.76
38 | 4500 | 4180 | 7 | 224 | 44 | 2549 | 6900 |  | 3486 | 10420 | 8.075 | 16.149
39 | 4600 | 4280 | 7 | 224 | 44 | 2610 | 7058 |  | 3570 | 10638 | 8.27 | 16.539
40 | 4700 | 4380 | 7 | 224 | 44 | 2671 | 7241 |  | 3653 | 10870 | 8.464 | 16.929
41 | 4800 | 4480 | 7 | 224 | 44 | 2732 | 7400 |  | 3736 | 11110 | 8.659 | 17.318
42 | 4900 | 4580 | 7 | 224 | 44 | 2793 | 7547 |  | 3820 | 11333 | 8.854 | 17.708
43 | 5000 | 4680 | 7 | 224 | 44 | 2854 | 7680 |  | 3903 | 11550 | 9.049 | 18.097
n – кол-во теплообменников Масса и объем воды в конвекторах «Бриз В»
№ | Длина прибора, А, м | Бриз В 260х120мм (n=1) |  | Бриз В 380х120мм (n=2)
|  | Масса, кг | Объём воды, л | Масса, кг | Объём воды, л
1 | 800 | 8 | 0.18 | 10.4 | 0.36
2 | 900 | 8.7 | 0.21 | 11.5 | 0.42
3 | 1000 | 9.6 | 0.23 | 12.6 | 0.47
4 | 1100 | 10.3 | 0.26 | 13.7 | 0.52
5 | 1200 | 11.1 | 0.28 | 14.8 | 0.57
6 | 1300 | 11.8 | 0.31 | 16 | 0.62
7 | 1400 | 14.6 | 0.33 | 19 | 0.67
8 | 1500 | 15.5 | 0.36 | 20.1 | 0.73
9 | 1600 | 16.1 | 0.39 | 21.2 | 0.79
10 | 1700 | 18.9 | 0.41 | 24.4 | 0.84
11 | 1800 | 19.7 | 0.44 | 25.5 | 0.89
12 | 1900 | 20.5 | 0.47 | 26.6 | 0.95
13 | 2000 | 21.3 | 0.5 | 27.7 | 1
14 | 2100 | 24.1 | 0.53 | 30.8 | 1.05
15 | 2200 | 24.8 | 0.55 | 31.9 | 1.1
16 | 2300 | 25.5 | 0.58 | 33 | 1.15
17 | 2400 | 26.3 | 0.6 | 34.1 | 1.2
18 | 2500 | 27.1 | 0.63 | 35.3 | 1.26
19 | 2600 | 29.8 | 0.66 | 38.3 | 1.31
20 | 2700 | 30.6 | 0.68 | 39.4 | 1.36
21 | 2800 | 31.4 | 0.71 | 40.5 | 1.42
22 | 2900 | 32.3 | 0.74 | 41.7 | 1.47
23 | 3000 | 33 | 0.76 | 42.8 | 1.52
24 | 3100 | 33.8 | 0.78 | 43.9 | 1.58
25 | 3200 | 34.6 | 0.81 | 45.1 | 1.63
26 | 3300 | 35.3 | 0.84 | 46.1 | 1.68
27 | 3400 | 36.1 | 0.86 | 47.2 | 1.73
28 | 3500 | 36.9 | 0.89 | 48.4 | 1.79
29 | 3600 | 39.7 | 0.92 | 51.5 | 1.84
30 | 3700 | 40.4 | 0.94 | 52.6 | 1.9
31 | 3800 | 41.2 | 0.97 | 53.7 | 1.95
32 | 3900 | 42 | 1 | 54.7 | 2
33 | 4000 | 42.7 | 1.03 | 55.8 | 2.06
34 | 4100 | 43.5 | 1.06 | 57 | 2.11
35 | 4200 | 46.3 | 1.08 | 60.1 | 2.17
36 | 4300 | 47.1 | 1.11 | 61.2 | 2.22
37 | 4400 | 47.8 | 1.13 | 62.4 | 2.28
38 | 4500 | 48.6 | 1.16 | 63.4 | 2.33
39 | 4600 | 49.5 | 1.18 | 64.5 | 2.38
40 | 4700 | 50.3 | 1.21 | 65.7 | 2.43
41 | 4800 | 51 | 1.24 | 66.8 | 2.48
42 | 4900 | 51.7 | 1.27 | 67.9 | 2.53
43 | 5000 | 52.3 | 1.29 | 69 | 2.59